Leírás csak a V.4.0.6 verzióhoz!

GSM átjelző, távirányító működési, programozási leírás.

Készülék üzembe helyezése csak alapos áttanulmányozás után! Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot.

Sorkapcsok:

1 - Tápfeszültség + 12Vdc.

2 - Tápfeszültség 0 V ( test)

3 - SW (Gomb/kapcsoló) bemenet, (0V-al indul)

5 - IN- (testel indul, nincs késleltetés)

4 - IN+ ( +12V-al indul, minimum 5mp. folyamatos jelel )

6 - RELÉ COM  (maximum terhelhetőség :1A 30VDC)

7 - RELÉ NO   (maximum terhelhetőség :1A 30VDC)

1.   Mobiltelefon segítségével a hívásátirányítást, hangpostát töröljük, hívószámkijelzést, hívószámküldést kapcsoljuk be. A PIN kódkérést, a kártyáról kapcsoljuk ki.

2.   Telefonszámok tárolása a SIM kártyára kizárólag nemzetközi formátumban pl.: +36-al (Magyarországon). A telefonszámokat és a beállító kódot egy mobiltelefonnal vigyük be, A SIM kártyát válasszuk tárolási helynek..

3.   Programozási mód 1:

SIM kártyára tárolás, mobiltelefon segítségével:

Először eltároljuk a felhasználói telefonszámokat, maximum 15 felhasználó lehetséges.

Amennyiben pl. csak 1 felhasználó lesz, akkor 2 bejegyzés ha 2 felhasználó 3 bejegyzés, stb,  kell kötelezően. 3 felhasználó esetén a következő példa:

SIM kártya 1. hely: Telefonszám: +36201234567 Név: A

SIM kártya 2. hely: Telefonszám: +36701234567 Név: B

SIM kártya 3. hely: Telefonszám: +36301234567 Név: C

SIM kártya 4. hely: Telefonszám:  #6 Név: ADAT

A #6 csak példa, lehetőségek felsorolása: 12. pontban.

SIM kártyát a készülékbe kell helyezni, feszültségmentes állapotban, csak ezután csatlakoztatható a 12V.

Ebben a módban 4. lépést ki kell hagyni.

4.   Programázási mód 2:

Az 1. pontban leírt beállításokat, a SIM kártyán el kell végezni. Az SW és a IN+ csatlakozókból távolítsuk el a bekötéseket. A NEM felprogramozott kártyát a készükébe, helyezzük. Az SW és a IN+ csatlakózókat kössük össze. Táp ráadása után a készüléken a sárga led  kivilágít kb. 30 másodpercig után a piros led villogásával, törli SIM kártya első 20 tárolási helyét.

Figyelem az itt tárolt adatok elvesznek! Törlés után a készülék programozói módba vált: sárga. és a piros led felváltva villog. A tárolandó telefonszámról a készülékbe helyezett SIM kártyát fel kell hívni, és megvárni a foglalt jelzést. Ekkor a készülék SIM kártyára tárolja első felhasználónak a hívószámát, és egy beállító kódot: #5. Ezután a készülék újraindul, a sárga led folyamatosan világít. Az SW és a IN+ csatlakózókat kössük ki.

Programozói módból bármikor ki lehet lépni az SW és a IN+ csatlakózók bontásával.

- A sárga LED kivilágít, a zöld led 3 másodpercre kivilágít, utána 1 másodpercenként villog, hálózat feljelentkezés után 3 másodpercre lelassul. Elindul a kapcsolat felépítése, beolvassa a számokat. Ezután készenléti állapotba kerül és a sárga LED elalszik. (30-60mp).

- Készülék élesítése programozástól függően: 1.: Telefonhívással csak az előre eltárolt számról, vagy az SW bemeneten keresztül nyomógombbal (SW-0V). Bármelyik előre eltárolt telefonszámról fel kell hívni a készüléket, és a foglalt jelzést meg kell várni. A telefonos beélesítés után a hívószámot röviden visszahívja, így igazolja a beélesedést. 2.: SW bemenet kapcsolóval, vagy fix-re kötve (SW-0V).Az élesítést a piros led világítása jelzi. Itt telefonhívással nem lehet beélesíteni.

- Hívást indító bemenetre, IN- (testel indul, nincs késleltetés)  IN+ ( +12V-al indul, minimum 5mp. folyamatos jelel ) a sárga led kivilágít, és  piros led villog. A készülék telefonhívást indít az első eltárolt telefonszámra kb. 1 percig. Amennyiben több felhasználó is van tárolva, akkor tovább hívja a számokat. Bármelyik felhasználó, ha megszakítja a hívást valódi foglalt (nem hangpostára, vagy átirányításra) jelzéssel akkor a többi utána lévő telefonszámokat nem hívja. Az összes felhasználó értesítése után a készülék újra figyelőállásba vált, a piros led villogása megszűnik, és kivilágít. Ismét képes indító jelre távriasztást indítani.

- Készülék kiélesítése programozástól függően: 1.: Telefonhívással csak az előre eltárolt számról, vagy az SW bemeneten keresztül nyomógombbal (SW-0V). Bármelyik előre eltárolt telefonszámról fel kell hívni a készüléket, és a foglalt jelzést meg kell várni. A telefonos kiélesítés után a készülék nem telefonál vissza.

2.: SW bemenet kapcsolóval, vagy fix-re kötve (SW-0V).A piros led kialszik. Itt telefonhívással nem lehet kiélesíteni.

- A távirányító funkcióval relé terhelhetőségéig bármit lehet távolról vezérelni, kapcsolni. Pl. kapunyitót, gépek távkapcsolása, újraindítása, öntözőrendszer indítása, stb. Nagyobb teljesítmény kapcsolásához külső relé szükséges.

Relé kimenet kapcsolása SMS-el: Nyomógombos és hívással való élesítés üzemmódban (ADAT: #0 - 4#)

Tárolt telefonszámról küldendő SMS szövege:

#00 : relé összezár 1mp-re

#01 : relé összezár 1 percre

#02 : relé összezár 2 percre

…

#98 : relé összezár 98 percre

#99 : relé összezár, és úgy marad

##   : relé kikapcsol

- Relé kimenet kapcsolása, kapcsolós élesítés módban (ADAT: #5 - 9#) hívással lehetséges. Bármelyik előre eltárolt telefonszámról fel kell hívni a készüléket, és a foglalt jelzést meg kell várni. A relé a beállított ideig meghúz, és visszatelefonál a hívó számra, a sárga led villog. A relé időzítés letelte után a relé elenged, és a sárga led kialszik. Az időzítés időtartama alatt újabb telefonhívásra a relé előbb kikapcsol, és a hívó számra visszatelefonál. Alapértelmezett időzítés gyárilag beállítva: 1mp..A relé egyéb meghúzási időzítését SMS-el fel kell programozni:

#00 : hívás után relé összezár 1mp-re

#01 : hívás után relé összezár 1 percre

#02 : hívás után relé összezár 2 percre

….

#98 : hívás után relé összezár 98 percre

#99 : relé hívásra ki és bekapcsol

Programozott időzítések eepromban van tárolva, bármikor átprogramozható, áramszünet esetén sem felejti el.

- SMS-el való programozás a készülék éles/nem éles állapotában lehetséges, amikor a sárga led már kialudt.

Telefonszámok ADAT módosítása sms-el csak az előre eltárolt számokról lehetséges. Telefonkönyv teljes lekérdezéséhez egy SMS-t kell küldeni: T Válaszként 2db. SMS 3 perc múlva érkezik, amiben 1-20-ig szerepelnek tárolási helyek, illetve egy módosításhoz szükséges további tájékoztatás. Telefonkönny módosítása: TM(tárolási hely)(nemzetközi telefonszám vagy beállító kód)  Pl.: TM02+36201234567 vagy Pl.: TM02#1

Helyes formátum esetén a készülék visszatelefonál, átírja a SIM kártya aktuális bejegyzését, és újraindul, az uj számokkal, kóddal. Egy SMS-ben csak egy tárolási hely programozására van lehetőség. Újraindulás után ismét lehet tárolást bevinni, maximum 15 felhasználó lehet. Helytelen formátum esetén „ROSSZ KOD” SMS-t küld a készülék, amiben szintén szerepel a módosításhoz való leírás.

- ADAT programozási lehetőségek:

„#0”: élesítés SW bemeneten nyomógombbal, hívással / relét SMS vezérli nincs életjel SMS

„#1”: élesítés SW bemeneten nyomógombbal, hívással / relét SMS vezérli életjel SMS 24 óránként

„#2”: élesítés SW bemeneten nyomógombbal, hívással / relét SMS vezérli életjel SMS hetente

„#3”: élesítés SW bemeneten nyomógombbal, hívással / relét SMS vezérli életjel SMS kéthetente

„#4”: élesítés SW bemeneten nyomógombbal, hívással / relét SMS vezérli életjel SMS havonta

„#5”: élesítés SW bemeneten kapcsolóval, / relét hívás vezérli nincs életjel SMS

„#6”: élesítés SW bemeneten kapcsolóval, / relét hívás vezérli életjel SMS 24 óránként

„#7”: élesítés SW bemeneten kapcsolóval, / relét hívás vezérli életjel SMS hetente

„#8”: élesítés SW bemeneten kapcsolóval, / relét hívás vezérli életjel SMS kéthetente

„#9”: élesítés SW bemeneten kapcsolóval, / relét hívás vezérli életjel SMS havonta

13.   Bejövő SMS-eket a készülék az első helyre tárolt számra továbbítja (költsége az aktuális sms díja), így egyenleg, kártyarendelkezésre állási idő SMS-t is. SMS továbbítás: Gyárilag állapot: Továbbítja.

.	Átállításhoz küldendő sms: Továbbítás tiltása: S0 Visszaállítás továbbításra: S1

14.  Lekérdező SMS a készüléktől éles/nem éles állapotban kérhető. Küldendő formátum: ?

Válaszként érkezik 1 SMS-ben: „GSM:26(30)” Gsm térerő 26 a 30-as skálán. IN1, IN2, melyik bemenet riasztott. ALL OK Minden rendben. POWER OK Nincs táphiba. ARMED, NO ARMED éles/nem éles állapot.

V.x.xx Szoftver verzió szám.

15.	Hibaelhárítás: 1.: Nem sikerül mobiltelefonnal tárolás. A sim kártyára kell tárolni, ha a kártya teljesen üres akkor az első eltárolt szám az első helyre kerül, függetlenül attól hogy milyen nevet adunk neki. Tárolási hely ellenőrzése hagyományos mobiltelefonnál: Alaphelyzetben pl. 1 és utána a # gomb megnyomásával az első tárolási hely lesz látható. Segítség az Ön készülékének a leírása is lehet. Amennyiben így sem sikerül válasza az SMS-es tárolást. 2.: A zöld led nem lassul le. Nincs kikapcsolva a PIN kód, nem jól érintkezik a kártya, esetleg nem jól van behelyezve. Ellenőrizze az érintkezők tisztásságát, szükség esetén puha száraz kendővel tisztítsa.

Nem megfelelő tápellátás 12-15V min.500mA., Biztosítson nagyobb tápegységet. Nincs a helyszínen szolgáltatói térerő. Ellenőrizze egy mobiltelefonnal. Nincs az antenna csatlakoztatva, vagy fém dobozban van. Helyezze az antennát dobozon kívülre. SIM kártya hiba. 3. Sárga led nem alszik ki. Nincs a beállító kód eltárolva, vagy nem az összes szám +36-al van tárolva az első 20 SIM tárolási helyen. 4. Telefonhívásra nem reagál, egyből foglalt jelzést ad. Nem helyesen van a telefonkönyvben a szám eltárolva. A hívó szám nem küldi a hívószámkijelzést, a készülékben levő kártya nem jeleníti meg a hívószámot. Szolgáltatónál (nem a telefonon) be kell kapcsoltatni. A készülék éppen riasztási állapotban van, próbálja újra a riasztási folyamat végeztével. 5. Indító bemenet aktiválása után a piros led villog, de nem érkezik meg a hívás, ellenőrizze a SIM kártya érvényességét, egyenlegét.

16.	Beüzemelés. 1.: A készülék üzem behelyezési helyén mérjen térerőt egy mobiltelefon segítségével. 2.: Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős  elektromágneses zavarok érhetik, pl. villamos-motorok, stb.

3.: Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre. 4.: A csomagban található antenna normál vételi körülmények mellett jó átvitelt biztosít. Az esetlegesen előforduló térerő problémák és/vagy hullám

interferencia (fading) esetén használjon más, nagyobb nyereségű antennát, vagy keressen jobb helyet a terméknek. 4.: Riasztóközpontba telepítve a tápellátást mindig az akkumulátorról kapja. Kapunyitó elektronikához, és egyéb eszközökhöz telepítve egy külön 12V-os adapter szükséges. Fém dobozba telepítve a gsm antennát a dobozon kívülre kell elhelyezni. A dobozban keressünk egy helyet ahol nem ér hozzá vezeték és egyéb fém tárgy. Az antenna csatlakozót bejelölve a dobozon fúrjon egy 6.5.-mm.-es lyukat. Az antenna csatlakozót dugja át a lyukon belülről, és kívülről csavarozza rá az antennát. Szükség esetén a hézagolást alátéttel lehet megoldani.  Kültéri fém doboznál a vízmentességről gondoskodni kell. Műanyag dobozoknál az antenna lehet a dobozban, de itt is ügyelni kell, hogy nem érjen a panel fém tárgyakhoz, vezetékhez. Tápráadás kizárólag helyesen bekötött csatlakózók esetén, zárlat ellenőrzés, antenna csatlakoztatás után lehetséges.

17. Technikai adatok:

1 A termék technikai adatai

Tápfeszültség: 9-16 VDC

Névleges áramfelvétel: 100mA

Maximális áramfelvétel: 800mA @ 12VDC.

Relé kimenet terhelhetősége: 1A/30VDC

Működési mérséklet: -40°C to +85 °C

Átviteli frekvencia: GSM 900MHz / 1800MHz

Méretek: Panel 45 x 45 x 18mm. Antenna: 50mm x 8mm

A csomagolás tartalma:

SEFA GSM Pager.

GSM 900MHz / 1800MHz botantenna.

www.sefa.hu

A